ZAŁĄCZNIK NR 1

Dostawa i montaż i uruchomieniem instalacji  klimatyzatorów oraz instalacji odprowadzenia  pomieszczeń Starosta Powiatowego w Oleśnicy

1. Wstęp.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem  instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w pomieszczeniach  biurowych Starostwa Powiatowego w Oleśnicy :

Parter serwerownia wydziału KD,

I piętro -  pomieszczenia biurowe  nr 209,208,208A.

II piętro – pomieszczenia biurowe nr 316,315A,315,313,312,311,310.

III piętro –pomieszczenia 406,405,404,403.

1.2. Zakres robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji , instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej

Zakres rzeczowy obejmuje :

PARTER

- dostawa i montaż klimatyzatora ściennego 3,5 kW - 1 kpl.

- dostawa i montaż instalacji freonowych w otulinie

- dostawa i montaż podpór pod urządzenia

- dostawa i montaż okablowania komunikacyjnego oraz zasilającego

- dostawa i montaż instalacja skroplin (wyprowadzenie na zewnętrz budynku)

- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania

PIĘTRO I

- dostawa i montaż klimatyzatora ściennego  2,5 kW - 1 kpl.

- dostawa i montaż klimatyzatora ściennego Duo  2*2,5 kW - 1 kpl.

- dostawa i montaż instalacji freonowych w otulinie

- dostawa i montaż podpór pod urządzenia

- dostawa i montaż okablowania komunikacyjnego oraz zasilającego

- dostawa i montaż instalacja skroplin (wyprowadzenie na zewnętrz budynku)

- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania

PIĘTRO II

- dostawa i montaż klimatyzatora ściennego  3,5 kW - 1 kpl.

- dostawa i montaż klimatyzatora ściennego Duo  2*2,5 kW - 3 kpl.

- dostawa i montaż instalacji freonowych w otulinie

- dostawa i montaż podpór pod urządzenia

- dostawa i montaż okablowania komunikacyjnego oraz zasilającego

- dostawa i montaż instalacja skroplin (wyprowadzenie na zewnętrz budynku)

- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania

PIĘTRO III

- dostawa i montaż klimatyzatora ściennego Quattro  4*2,5 kW - 1 kpl.

- dostawa i montaż instalacji freonowych w otulinie

- dostawa i montaż podpór pod urządzenia

- dostawa i montaż okablowania komunikacyjnego oraz zasilającego

- dostawa i montaż pompek skroplin

- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania

1.3  Uwaga:

- proszę uwzględnić konieczność wynajęcia dźwigu lub montaż rusztowania,

- gwarancja na urządzenia 36 miesięcy od daty  protokołu odbioru

- Montaż dotyczy pomieszczeń:

Piętro III:   406, 405, 404, 403;

Pietro II:    316, 315a, 315, 313, 312, 311, 310,

Piętro I:     209,208A,208.

Parter:       serwerownia wydziału KD

Zgodnie z rzutami kondygnacji.

a/ dostawa, montaż i uruchomienie   klimatyzatorów  – montaż jednostek zewnętrznych na ścianie budynku oraz  na poddaszu.

moc chłodnicza 2.5, do 3,5kW- pobór mocy w warunkach nominalnych  max 1,55 kW

- zasilanie 230V

- klasa energetyczna A

-tylko funkcja chłodzenia .

- - urządzenie wyposażone fabrycznie w auto restart ( koniecznie w serwerowni KD)

- standardowy filtr

- poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach komory

akustycznej na min bieg wentylatora  28 dB przy wydatku 6,5m3/min

- głośność jednostki zewnętrznej 56dB

- co najmniej trzy stopnie regulacji wypływu powietrza z jednostki wewnętrznej

- normatywny zakres skraplacza po dostosowaniu od  -15 do 43°C

- połączenie między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy wykonać przy

użyciu  przewodów miedzianych

- wykonanie izolacji rur instalacji chłodniczej

- wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych w korytkach maskujących

Na zewnątrz budynku.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi poniżej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.

1.4.2. Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną
 i zewnętrzną.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.

1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z przedstawicielem wykonawcy szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania).

2. Materiały

2.1. Rodzaj materiałów

- klimatyzatory jednostki wewnętrzne

- klimatyzatory jednostki zewnętrzne

- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiałów

2.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia mają być jednego producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszące śladów zużycia.

Gwarancja na urządzenia minimum 24 miesiące, udzielana przez producenta.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zaproponowanych klimatyzatorów, atest, PZH, deklarację zgodności, autoryzację na montaż i serwis wystawioną przez producenta oraz uprawnienia i świadectwa wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wykonywanie robót.

4.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z uzgodnieniami z  Zamawiającym.

4.2. Roboty budowlane.

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych).

4.3. Montaż urządzeń.

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia.

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.

Montaż rur szczelny na uchwytach.

Montaż pełnej izolacji rurociągów.

Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.

5. Kontrola jakości robót.

5.1. Badania jakości i poprawności robót.

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń)

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu.

5.2. Urządzenia.

Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.

5.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu.

Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:

szt.-dla  urządzeń , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych

8. Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obsługi

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokoły, atesty)

- oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót.

9. Podstawa płatności.

Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz 
z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.

-         Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

-         Rozporządzenie       Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r.     w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-   PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
           w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

-         PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

-      PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
           i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

-         N-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

-      PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.