OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamówienia

Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. J. Słowackiego 10 oraz zapewnienie przeglądów serwisowych i usługi konserwacji dla zamontowanej instalacji klimatyzacji.

2. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV

- 45331220-4. Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

- 45310000-3. Roboty instalacyjne elektryczne

- 42500000-1. Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

- 50730000-1. Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa i montaż kompletnej instalacji klimatyzacji wraz z serwisem i konserwacją

w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy;

- uruchomienie instalacji klimatyzacji;

- wykonywanie przeglądów serwisowych oraz pełnienie usługi konserwacji zamontowanych systemów w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji;

4. Lokalizacja

Zgodnie z rzutami kondygnacji:

Parter

Serwerownia Wydział Komunikacji (powierzchnia pomieszczenia 13,83 m2)  moc jednostki wewnętrznej 3,5 kW jednostka zewnętrzna typu split moc 3,5 kW

Biuro podawcze – powierzchnia pomieszczenia 21,90 m2 	moc jednostki wewnętrznej 3,5 kW

pok. nr 102 	– powierzchnia pomieszczenia 11,92 m2 	moc jednostki wewnętrznej 2,5 kW

pok. nr 103 	– powierzchnia pomieszczenia 19,93 m2 	moc jednostki wewnętrznej 3,5 kW

pok. nr 104	– powierzchnia pomieszczenia 12 m2 		moc jednostki wewnętrznej 2,5 kW

jednostka zewnętrzna typu multisplit 1 szt.  – lokalizacja elewacja zewnętrzna łączna moc 8,8 kW

I Piętro

pok. nr 208 A	– powierzchnia pomieszczenia 18,63m2	moc jednostki wewnętrznej 3,5 kW

pok. nr 208 B	– powierzchnia pomieszczenia 12 m 2		moc jednostki wewnętrznej 2,7 kW

jednostka zewnętrzna typu multisplit – lokalizacja elewacja zewnętrzna moc 4,7 kW

Sekretariat Starosty– powierzchnia pomieszczenia 20 m2 	moc jednostki wewnętrznej 3,5 kW

Sala narad 	     – powierzchnia pomieszczenia 32 m2	moc jednostki wewnętrznej 6 kW

Gabinet Starosty   – powierzchnia pomieszczenia 32 m2	moc jednostki wewnętrznej 5 kW

wymiana istniejącej jednostki zewnętrznej multisplit – lokalizacja balkon moc 8 kW

II Piętro

pok. nr  316	– powierzchnia pomieszczenia 20,31 m2	moc jednostki wewnętrznej 3,5 kW

pok. nr  315A	– powierzchnia pomieszczenia 12,66 m2	moc jednostki wewnętrznej 2,5 kW

pok. nr  315	– powierzchnia pomieszczenia 20,47 m2	moc jednostki wewnętrznej 3,5 kW

pok. nr  313	– powierzchnia pomieszczenia 11,44 m2	moc jednostki wewnętrznej 2,5 kW

jednostka zewnętrzna typu multisplit  – lokalizacja elewacja zewnętrzna łączna moc 8 kW

pok. nr  312	– powierzchnia pomieszczenia 19,15 m2	moc jednostki wewnętrznej 2,5 kW

pok. nr  311	– powierzchnia pomieszczenia 33,06 m2	moc jednostki wewnętrznej 3,5 kW

pok. nr 310	– powierzchnia pomieszczenia 32,55 m2	moc jednostki wewnętrznej 3,5 kW

jednostka zewnętrzna typu multisplit – lokalizacja elewacja zewnętrzna moc 7 kW

III Piętro – poddasze

pok. nr 403	– powierzchnia pomieszczenia 17,00m2	moc jednostki wewnętrznej 2,5 kW

pok. nr 404	– powierzchnia pomieszczenia 16.91m2	moc jednostki wewnętrznej 3,5 kW

pok. nr 405	– powierzchnia pomieszczenia 13,56 m2	moc jednostki wewnętrznej 2,5 kW

pok. nr 406	– powierzchnia pomieszczenia 13,44 m2	moc jednostki wewnętrznej 2,5 kW

jednostka zewnętrzne multisplit 1 szt. – lokalizacja strych  	łączna moc 8 kW

5. Zakres prac wykonawczych

- Montaż we wskazanych pomieszczeniach, klimatyzacyjnych jednostek wewnętrznych oraz montaż jednostek zewnętrznych na elewacji budynku w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonanie instalacji chłodniczej.

- Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z urządzeń.

- Doprowadzenie zasilania elektrycznego z rozdzielni w kotłowni do urządzeń (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne).

- Wykonanie pomiarów odbiorczych (rezystancja izolacji, samoczynne wyłączenie zasilania, itp.).

- Przeprowadzenie prób szczelności w układzie chłodniczym (protokół należy przekazać Zamawiającemu wraz z pozostałymi, wymaganymi dokumentami).

- Wykonanie próżni technologicznej w układzie chłodniczym.

- Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym.

- Uruchomienie klimatyzatorów i sprawdzenie poprawności ich działania.

- Doprowadzenie miejsc wykonywania prac do stanu pierwotnego, uszczelnienie przejść, uzupełnienie tynkiem i malowanie ścian, uprzątnięcie pomieszczeń.

- Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi.

- Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów tj.: protokołów przeprowadzonych prób: szczelności, instalacji elektrycznej, DTR urządzeń, kart gwarancyjnych urządzeń, skróconej instrukcji obsługi klimatyzatorów.

- W okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane prace Wykonawca instalacji klimatyzacji zapewni okresowe przeglądy zgodnie                                z wytycznymi producenta i DTR poszczególnych urządzeń oraz usługę konserwacji. Przeglądy dokonywane będą przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia. Każdy wymagany przez Producenta urządzeń przegląd odnotowany będzie w Rejestrze Okresowych Przeglądów Konserwacyjnych, którą przygotuje Wykonawca, bądź w innym dokumencie określonym przez Producenta urządzenia, niezbędnym do spełnienia warunków gwarancji.

6. Wymagania techniczne dla urządzeń:

- czynnik chłodniczy – R 32;

- klasa energetyczna urządzeń: chłodzenie A++ grzanie A+;

- zasilanie 230V;

- funkcja chłodzenia i grzania;

- urządzenie wyposażone fabrycznie w auto restart (koniecznie w serwerowni WK);

- standardowy filtr;

- głośność jednostki zewnętrznej: max  65 dB;

- co najmniej trzy stopnie regulacji wypływu powietrza z jednostki wewnętrznej;

- połączenie między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy wykonać przy

użyciu  przewodów miedzianych;

- wykonanie izolacji rur instalacji chłodniczej;

- wykonanie odprowadzenia skroplin wewnętrznych oraz pozostałych rur instalacji klimatyzacyjnej w korytkach maskujących wewnątrz i na zewnątrz budynku;

7. Ogólne wymagania dotyczące robót.

7.1 Wymogi formalne – wykonanie robót winno być realizowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

7.2 Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z przedstawicielem wykonawcy szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania, sposoby rozwiązania ewentualnych kolizji z innymi sieciami).

8. Materiały

8.1. Rodzaj materiałów

- klimatyzatory typu Split 1 szt.

- klimatyzatory jednostki wewnętrzne 20 szt.

- klimatyzatory jednostki zewnętrzne 6 szt. (dopuszcza się inną konfigurację po uzgodnieniu z Zamawiającym i przy zachowaniu ceny wynikającej ze złożonej oferty oraz zachowaniu niezbędnych parametrów chłodzących);

- rurarz;

- izolacje;

- przewody elektryczne;

- koryta technologiczne;

8.2. Wymagania dla materiałów

8.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia mają być jednego producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż  roku 2019, nie noszące śladów zużycia. Gwarancja na urządzenia minimum 36 miesięcy, udzielana przez producenta. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zaproponowanych klimatyzatorów, atest, PZH, deklarację zgodności, autoryzację na montaż i serwis wystawioną przez producenta oraz uprawnienia i świadectwa wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wykonywanie robót.

Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z uzgodnieniami z  Zamawiającym.

9.1. Roboty budowlane.

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych).

9.2. Montaż urządzeń.

Klimatyzatory montować zgodnie z DTR urządzeń. Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. Montaż rur szczelny na uchwytach. Montaż pełnej izolacji rurociągów.

9.3. Uprawnienia do wykonywania prac

Osoby zatrudnione przy montażu instalacji winny posiadać niezbędne kwalifikacje min. certyfikat F – gazowy oraz świadectwa uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci sanitarnych, elektrycznych itp. wymaganych przy tego typu pracach.

10. Kontrola jakości robót.

10.1. Badania jakości i poprawności robót.

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń)

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu.

10.2. Instalacja elektryczna.

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji, urządzenia poddać pomiarom skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

11. Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym;

- przeszkolenie obsługi;

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokoły, atesty);

12. Wymagania dotyczące przeglądów serwisowych i usługi konserwacji w okresie gwarancyjnym

12.1. Zakres wykonywanych czynności polegający na utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej urządzeń/systemów klimatyzacyjnych objętych gwarancją poprzez:

          - Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania i automatyki.

          - Ocena stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana.

          - Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin.

          - Ocena stanu wymienników (czyszczenie stosownie do stopnia zabrudzenia).

          - Sprawdzenie i badania pracy sprężarki: prąd, zabezpieczenia, temperatura oleju.

          - Sprawdzenie i badanie systemu freonowego: szczelność systemu, ciśnienie tłoczenia ssania, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

          - Sprawdzenie pilota, wymiana baterii.

          - Sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń.

12.2. Zasady wykonywania czynności.

- Zgłoszenia awarii będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faxem lub za pomocą korespondencji e-mail. Za godzinę zgłoszenia przyjmuje się faktyczną godzinę wysłania zgłoszenia. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia telefonicznie lub korespondencją e-mail wraz z określeniem daty i godziny otrzymania zgłoszenia (data i godzina otrzymania e-maila lub odebrania połączenia telefonicznego).

- Czas reakcji wynosi 24 godziny od chwili zgłoszenia,

- Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi odpowiadającej co najmniej okresowi gwarancji producenta na poszczególne części zamienne, jednak nie krótszej niż 24 miesiące. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego prawidłowo wykonanej usługi.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wykonywania usług konserwacji stałej i przeglądów wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych, ubytków materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, czynnik chłodniczy i innych, Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostawy oraz uzupełnienia tych ubytków w ramach wynagrodzenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach realizacji usług konserwacji zobowiązany jest także do zapewnienia

środków do czyszczenia, dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów pomocniczych. Wynagrodzenie za ww. czynności i materiały wykonawca otrzyma w ramach wynagrodzenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia. Koszt konserwacji wykonywanej w ramach zamówienia obejmuje również dojazd do obiektu Zamawiającego.

- W przypadku wykonywania naprawy bądź remontu urządzenia, gdzie konieczna jest wymiana części, które uległy uszkodzeniu, koszt zakupu elementów zamiennych należy ująć w wynagrodzeniu Wykonawcy. Przed dokonaniem zakupu, należy przedstawić koszt zakupu części zamiennych Zamawiającemu do akceptacji. Do rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należy dołączyć kopię faktury, potwierdzającej zakup elementów zamiennych, zużytych do naprawy lub wymiany.

- Po wykonaniu konserwacji urządzenia Wykonawca sporządzi protokół serwisowy zawierający dane wykonanego przeglądu: datę, lokalizację urządzenia, model klimatyzatora numer ewidencyjny, wykaz przeprowadzonych prac, wymienione materiały. Wzór protokołu serwisowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z DTR producentów urządzeń, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i p.poż. dla tego rodzaju prac.

12.3. Wymagania Zamawiającego odnośnie przeglądów serwisowych oraz usługi konserwacji

Wykonawca misi posiadać certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881). Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do potrzeb i istniejących warunków. Stosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodności z odpowiednimi normami technicznymi.

13. Przepisy związane z realizacją zadania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji:

- Rozporządzenie       Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r. w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja.

- PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. N-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza   wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.